## Plan1
BOLETIM DOS EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS E BACTERIOLÓGICOS DA REDE MÊS DE JUNHO 2026
RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA TRATADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
LOCALIDADE | pH |  | COR (PtCo) |  | CLORO (mg/l) |  | TURBIDEZ(NTU) |  | FLUORETO (mg/l)
| Freq. | Res. Méd. | Freq. | Res. Méd. | Freq. | Res. Méd. | Freq. | Res. Méd. | Freq. | Res. Méd.
RIO NEGRINHO | 38 | 6.88 | 38 | 3.35 | 38 | 0.96 | 38 | 0.77 | 38 | 0.85
VOLTA GRANDE | 8 | 7.03 | 8 | 1.76 | 8 | 0.82 | 8 | 0.48 | 8 | 0.84
CORREDEIRAS | 8 | 7.49 | 8 | 8.91 | 8 | 0.28 | 8 | 1 | 8 | 0.87
POCINHO | 8 | 8.29 | 8 | 1.59 | 8 | 0.75 | 8 | 0.48 | 8 | 0.75
Portaria de Consolidação nº 5 Anexo XX. Alterado pela Portaria 888/21 | 6.0 à 9.0 |  | MÁX. 15.00 PtCo |  | 0.20 à 2.00 mg/L |  | MÁX. 5,00 NTU |  | *0.70 à 1.00 mg/L
NTU - Unidade Nefelométrica de Turbidez |  |  | mg/L - Miligramas por Litro |  |  | PtCo - Unidade de Medição Platina/Cobalto
Freq. = Nº de análises no mês Res.Méd. = Média do mês
* Parâmetro estabelecido pela Portaria nº421 SES - 13/05/2016
RESULTADOS DOS EXAMES BACTERIOLÓGICOS DA ÁGUA TRATADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
LOCALIDADE | COLIFORMES TOTAIS Presença/100ML |  |  |  | E. coli Presença/100ML
| POSITIVOS |  | NEGATIVOS |  | POSITIVOS |  |  | NEGATIVOS
RIO NEGRINHO | 0 |  | 38 |  | 0 |  |  | 38
VOLTA GRANDE | 0 |  | 8 |  | 0 |  |  | 8
CORREDEIRAS | 0 |  | 8 |  | 0 |  |  | 8
POCINHO | 0 |  | 8 |  | 0 |  |  | 8
Portaria de Consolidação nº 5 Anexo XX. Alterado pela Portaria 888/21 | AUSÊNCIA EM 100 ML EM 95% DAS AMOSTRAS |  |  |  | AUSÊNCIA EM 100 ML 100% DAS AMOSTRAS
Publicação conforme Decreto nº 5.440 de 04/05/2005.
|  | Diane Rodrigues Silveira |  |  |  |  | Valdir Firmo Caetano Junior
|  | Engenheira Química |  |  |  |  | Diretor Geral
CRQ/SC n° 13302802
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - SAMAE